| 演练时间 | 2025/8/20 9：30 |  |  | 演练地点 | 废弃系统中控室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 演练项目 | 废气异常超标演练 |  |  |  |  |
| 组织部门 | 厂务 |  |  | 参与部门 | 厂务 |
| 参加人员 | 郭万里、李志武、徐海洲、杨福松、王鹏、柳翠微、苏云龙 |  |  |  |  |
| 演练类别 | ▇实际演练 □桌面演练 |  |  |  |  |
| 预案类别 | □综合预案 ▇专项预案 □现场处置预案 |  |  |  |  |
| 演练过程： 9点30分厂务值班人员巡检时发现废气处理系统超标排放 9点40分厂务值班人员郭万里拨打电话61226向ATXWH厂务主管王鹏汇报，并于厂务微信群内通报 9点42分厂务工程师至废气系统中控室查看原因，6#酸洗塔PH仪异常引起加药机加药量异常导致排放废气不合格 9点52分厂务工程师现场切换备用系统5#酸洗塔，关停使用的6#酸洗塔 10点20分厂务工程师校正PH仪及加药机加药量 11点20分厂务工程师排空酸洗塔超标喷淋循环水，更换新水 11点30分厂务工程师切换回6#酸洗塔，开机运行 系统排放正常后，厂务值班人员郭万里拨打电话61226向ATXWH厂务主管王鹏汇报，并于厂务微信群内通报 11点40分现场总结评估 -报告 - 启动预案 -现场处置 - 恢复 |  |  |  |  |  |
| 演练效果评审 | 人员到位情况 | ■迅速准确 □基本按时到位 □个别人员不到位 □重点岗位人员不到位 |  |  |  |
|  | 履职情况 | □职责明确，操作熟练 ■职责明确，操作不熟练 □职责不明确，操作不熟练 |  |  |  |
|  | 物资到位情况 | 现场物资 | ■物资充分，全部有效 □现场准备不充分 □现场物资严重缺乏 |  |  |
|  |  | 个人防护 | □全部人员防护到位 ■个别人员防护不到位 □大部分人员防护不到位 |  |  |
|  | 协调组织情况 | 整体组织 | □准确、高效 ■协调基本顺利，能满足要求 □效率低，有待改进 |  |  |
|  |  | 应急分工 | □合理、高效 ■基本合理，能完成任务 □效率低，未完成任务 |  |  |
|  | 实战效果评价 | □达到预期目标 ■基本达到目标，部分环节有待改进 □未达目标，需重新演练 |  |  |  |
|  | 配合协调情况 | 报告上级 | ■报告及时 □报告不及时 □联系不上 |  |  |
|  |  | 配合部门 | ■配合、协作好，能及时达到 □配合、协作差，未及时到达 |  |  |
|  | 处理结果 | ■处理到位 □部分处理到位 □大部分处理不到位 |  |  |  |
|  | 急救意识 | ■急救意识强 □急救意识薄弱 □急救意识差 |  |  |  |
| 存在的问题与改进措施 |  |  |  |  |  |
| 问题： - 演练人员对演练方案不熟悉，未能迅速响应。演习方案提前做好培训和口头演习-FAC 8月21日 - 演练人员进行化学品操作时未正确穿戴防护用品，做好人员培训，准备好防护用品-FAC 8月21日 |  |  |  |  |  |

演练记录及效果评估表