| 演练时间 | 2025/9/22 8：30 |  |  | 演练地点 | 污水处理厂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 演练项目 | 废水异常超标演练 |  |  |  |  |
| 组织部门 | 厂务 |  |  | 参与部门 | 厂务 |
| 参加人员 | 郭万里、徐海洲、杨福松、王鹏、柳翠微、苏云龙、各部门主管 |  |  |  |  |
| 演练类别 | ▇实际演练 □桌面演练 |  |  |  |  |
| 预案类别 | □综合预案 ▇专项预案 □现场处置预案 |  |  |  |  |
| 演练过程： 8点30分厂务值班人员巡检时发现污水处理厂系统全部停机，生产中断。 8点35分厂务值班人员郭万里拨打电话61226向ATXWH厂务主管王鹏汇报，并于厂务微信群内通报 8点40分厂务工程师至污水系统中控室查看原因，系外网停电引起系统中断。 8点50分厂务工程师电话联络FAC中控崔海（电话：81307）寻问原因，恢复为日月新外线跳电，请确认原因，协助回复送电时间。（回复:经区主变压器接地，维修班组抢修中，预计12小时后恢复。厂务主管王鹏拨打61266向GM电话汇报停电情况,厂务主管王鹏通过公司T1微信群，向各部门主管通报上述停电引起污水处理异常中断情况。 10点00分厂务徐海洲检查应急电源情况，保障关键设备运行;生产部门：整理生产完成情况、生产影响情况，生产计划调整、生产人员安排;IT 部门：巡检机房运行情况。在应急群通报运行情况;财务部门：对财务数据进行整理，分析财务影响情况;HR部门：通过消防喇叭，对员工进行心理安抚。 10点20分CRM通报客户生产变更计划，并在电力中断应急群通报。 10点10分起徐海洲巡查各水池实时液位，实时厂务微信群，钉钉群里汇报，并询问厂务中控人员外网修复进度及具体恢复时间。接厂务中控崔海电话通知,供电公司抢修基本完成，预计40min后恢复供电，徐海洲把40分钟后恢复供电及现场各液位及设备状态通报厂务微信群，钉钉群。 10点30分污水处理值班人员巡查各设备状态，做好送电前准备 11点00分污水值班人员迅速检查各设备供电后运行状态及各仪表参数，厂务微信群里通报。污水处理值班人员李志武取样做水质分析，检测合格，准予排放，厂务微信群里通报，电话通知厂务主管王鹏，汇报现场情况，水质合格，中断已解除。厂务主管在公司应急群通报：污水处理已恢复，厂务设施已正常运行。各部门恢复正常运行。邮件通知各部门统计损失，评估是否启动理赔 -报告 - 启动预案 -现场处置 - 恢复 |  |  |  |  |  |
| 演练效果评审 | 人员到位情况 | ■迅速准确 □基本按时到位 □个别人员不到位 □重点岗位人员不到位 |  |  |  |
|  | 履职情况 | □职责明确，操作熟练 ■职责明确，操作不熟练 □职责不明确，操作不熟练 |  |  |  |
|  | 物资到位情况 | 现场物资 | ■物资充分，全部有效 □现场准备不充分 □现场物资严重缺乏 |  |  |
|  |  | 个人防护 | □全部人员防护到位 ■个别人员防护不到位 □大部分人员防护不到位 |  |  |
|  | 协调组织情况 | 整体组织 | □准确、高效 ■协调基本顺利，能满足要求 □效率低，有待改进 |  |  |
|  |  | 应急分工 | □合理、高效 ■基本合理，能完成任务 □效率低，未完成任务 |  |  |
|  | 实战效果评价 | □达到预期目标 ■基本达到目标，部分环节有待改进 □未达目标，需重新演练 |  |  |  |
|  | 配合协调情况 | 报告上级 | ■报告及时 □报告不及时 □联系不上 |  |  |
|  |  | 配合部门 | ■配合、协作好，能及时达到 □配合、协作差，未及时到达 |  |  |
|  | 处理结果 | ■处理到位 □部分处理到位 □大部分处理不到位 |  |  |  |
|  | 急救意识 | ■急救意识强 □急救意识薄弱 □急救意识差 |  |  |  |
| 存在的问题与改进措施 |  |  |  |  |  |
| 问题： - 演练人员对演练方案不熟悉，未能迅速响应。演习方案提前做好培训和口头演习-FAC 9月25日 - 针对演练人员进行信息反馈有滞后性进行相关宣导培训-FAC 9月25日 |  |  |  |  |  |